Załącznik Nr 1 SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw ciekłego tlenu medycznego wraz z transportem oraz dzierżawa zbiornika kriogenicznego a także dostawa gazów medycznych 
i technicznych w butlach wraz z ich transportem i dzierżawą.

Przedmiot zamówienia został podzielony na sześć Pakietów.

- PAKIET NR 1: Dostawa tlenu sprężonego wraz z butlami, ich dzierżawa i transport.

- PAKIET NR 2: Dostawa ciekłego tlenu medycznego, dzierżawa zbiornika kriogenicznego,

- PAKIET NR 3: Dostawa ciekłego azotu do krioterapii wraz z transportem

- PAKIET NR 4: Dostawa dwutlenku węgla do laparoskopii wraz z butlami, ich dzierżawa i transport

- PAKIET NR 5: Dostawa argonu 5.0 wraz z butlami, ich transport

- PAKIET NR 6: Dostawa mieszaniny gazów medycznych w proporcji 50% tlenu i 50% podtlenku azotu wraz z butlami, ich dzierżawa i transport

Dotyczy Pakietów 1:

Butle o pojemności 11l. winny być butlami aluminiowymi o pojemności  2,3m3

Butle o pojemności 2l bez zaworu zintegrowanego

Dotyczy Pakietu 2: zbiornik kriogeniczny ciekłego tlenu o pojemności od  5 – 7m3 wraz z osprzętem 
(panel medyczny).

Wartość dzierżawy zbiornika winna obejmować dostawę oraz koszt montażu zbiornika wraz z kompletną armaturą (parownica, węzeł redukcyjny itd.) na istniejącym fundamencie, jak również koszt demontażu zbiornika po zakończeniu trwania umowy. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z posadowieniem i uruchomieniem zbiornika kriogenicznego. 
W dzierżawę powinny być wliczone ewentualne koszty związane z adaptacją obecnie istniejącej infrastruktury dla potrzeb oferowanego zbiornika. Zbiornik kriogeniczny na ciekły tlen medyczny ma zostać zainstalowany i protokolarnie przekazany do użytkowania Zamawiającemu w ciągu 48 godzin od daty rozpoczęcia obowiązywania umowy. Do czasu zamontowania zbiornika lub w przypadku awarii zbiornika Wykonawca zabezpieczy dostawę tlenu medycznego w butlach.

Zamawiający pokryje koszt tlenu medycznego w butlach według ceny przekalkulowanej z ceny tlenu ciekłego podanej 
w ofercie przetargowej w Formularzu cenowym w poz.1 bez kosztów transportu i dzierżawy butli. Dostawy nie mogą być realizowane dużą cysterną o wadze 40 ton . Dostawy muszą być realizowane przez samochód solowy o wadze całkowitej nie przekraczającej 25 ton – Samochód musi być zdolny do pokonania układu drogowego Zamawiającego

Dotyczy Pakietu 3: Dostawa do 2 zbiorników o zawartości 50kg,  położonych – Szpital Miejski – budynek C

Dotyczy Pakietu 4: Butle o pojemności 7,5kg stalowe o pojemności 1,4 – 1,6m3

Dotyczy Pakietu 5: Butle o pojemności 10l stalowe o pojemności 1,4 – 1,6m3

Dotyczy Pakietu 6: Butle o pojemności od 5 do 11 litrów. Ogólna ilość 240m³.

Opis szczegółowy:
PAKIET NR 1* -  Tlen medyczny sprężony

| Lp. | OPIS | j.m. | Ilość jednostkowa | Ilość ogólna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zakup tlenu medycznego sprężonego w butlach o poj. 40l. | szt. / m-c | 5 ( 24m-cy = 240) | 120 |
| 2 | Dzierżawa butli o pojemności 40l. / dzień | szt. | 10 (24 m-cy = 1460 butlodni)) | 7300 |
| 3 | Zakup tlenu medycznego sprężonego w butlach aluminiowych o poj. 11l (pojemności 2,3m3) – obwód butli nie większy niż 58cm | szt. / m-c | 15 | 360 |
| 4 | Dzierżawa butli o poj. 11l. / dzień | szt. | 15 (24 m-cy = 14600 butlodni ) | 14600 |
| 5 | Zakup tlenu medycznego sprężonego w butlach o poj. 2l | szt. / m-c | 10 | 240 |
| 6 | Dzierżawa butli o poj. 2l. (o pojemności 0,43m3) | szt. | 10 ( 24 m-cy = 7300 butlodni ) | 7300 |
| 7 | Transport butli z tlenem medycznym sprężonym | kurs | 3 kursy ( 24 m-cy = 72 kursów ) | 72 |

PAKIET NR 2* -  Tlen medyczny ciekły

| Lp. | OPIS | j.m. | Ilość jednostkowa | Ilość ogólna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tlen ciekły medyczny ( 24 m-ce ) | kg | 1 | 140 000 |
| 2 | Dzierżawa zbiornika wraz z osprzętem – koszt 2 lat (24 miesiące) | dzierżawa/m-c | 1 | 24 |
| 3 | Transport tlenu medycznego ciekłego | kg | 1 kg ( 24 m-ce = 140 000 kg) | 140 000 |

PAKIET NR 3* -  Azot ciekły do krioterapii

| Lp. | OPIS | j.m. | Ilość jednostkowa | Ilość ogólna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zakup azotu ciekłego | kg | 1 | 12 000 |
| 2 | Transport azotu ciekłego – dostawa wraz z napełnieniem butli | kurs | 1 | 80 |

PAKIET NR 4* -  Dwutlenek węgla do laparoskopii

| Lp. | OPIS | j.m. | Ilość jednostkowa | Ilość ogólna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dwutlenek węgla medyczny do laparoskopii | szt./ 2 lata | 24 | 24 |
| 2 | Dzierżawa butli ( butlodni) | szt./ dzień | 3 3 x 730 = 2790 butlodni | 2790 |
| 3 | Transport butli pustej oraz po jej napełnieniu | kurs | 24 | 24 |

PAKIET NR 5* -  Argon 5.0

| Lp. | OPIS | j.m. | Ilość jednostkowa | Ilość ogólna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Argon 5.0 | szt./ rok | 4 | 4 |
| 2 | Transport butli pustej oraz po jej napełnieniu | kurs | 4 | 4 |

PAKIET NR 6* -  Mieszanina gazów 50% tlen i 50 % podtlenek azotu

| Lp. | OPIS | j.m. | Ilość jednostkowa | Ilość ogólna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Butle aluminiowe o pojemności od 5 do 11l z mieszaniną gazów w proporcji 50% tlenu i 50% podtlenku azotu (produkt leczniczy), wyposażone w osłonę z kółkami ułatwiającymi transportowanie, posiadające zawór zintegrowany, z szybkozłączem kompatybilnym z zaworem dozującym (pkt 2) wraz z nieodpłatnym udostępnieniem butli w ilości odpowiadającej całkowitej wielkości przedmiotu zamówienia.*** | m³ | 1 | 240 |
| 2 | Dzierżawa zaworu dozującego* ( 2 sztuki) | zawór/dzień | 2 szt. 2 x 730 = 1460 | 1460 |
| 3 | Dostawa / transport | kurs | 1 | 24 |
| 4 | Dzierżawa mobilnego wózka (stojak na kółkach lub inne rozwiązanie umożliwiające przemieszczanie butli) na 2 butl2 wymienione w pkt 1 (2 szt./miesiąc). | wózek/dzień | 2 szt. 2 x 730 = 1460 | 1460 |
| 5 | ustniki z filtrem o określonej skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej, jednorazowe wyroby medyczne, kompatybilne z zaworem dozującym pkt 2** | szt. | 1 | 300 |
| 6 | maski z filtrem o określonej skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej, jednorazowe wyroby medyczne, kompatybilne z zaworem dozującym pkt 2** | szt. | 1 | 300 |
| *** W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest udostępnić nieodpłatnie butle na okres realizacji zamówienia. Ilość butli zależy od wielkości oferowanych butli, każdorazowo udostępniana będzie taka ilość butli aby zabezpieczyć dostawę mieszaniny gazów na 1 miesiąc w ilości ok. 10m³ * Zawór dozujący „na żądanie” (ustnik/maska z filtrem) tworzący bezpieczny układ, nie pozwalający na powrót wydychanego powietrza do zaworu i stwarzający z wnętrza zaworu tzw. strefę bezdotykową, niewymagającą dezynfekcji. „- strefa bezdotykowa – obejmuje wszystkie powierzchnie, które nie mają bezpośredniego (za pośrednictwem rąk personelu, pacjentów oraz sprzętu medycznego) kontaktu z pacjentem (m.in. podłogi, ściany, okna); ryzyko kontaminacji tych obszarów jest niewielkie oraz przeniesienia na pacjenta znajdującego się na powierzchni ewentualnego zanieczyszczenia”, ale istnieje możliwość jej dezynfekcji lub sterylizacji w przypadku podejrzenia kontaminacji. Zawór gwarantujący bezpieczeństwo mikrobiologiczne. |
| **skuteczności filtracji bakteryjnej oraz filtracji wirusowej nie mniejszej niż 99,999%, potwierdzona kartą produktu lub oświadczeniem producenta |
| Wymagane dokumenty: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz. 1: Dopuszczenie do obrotu na terenie RP, Karta charakterystyki produktu leczniczego, Karta substancji niebezpiecznej |
| Poz. 2: zgłoszenie/powiadomienie lub wpis do rejestru wyrobów medycznych URPLWMiPB, Deklaracja zgodności, |
| Poz. 5 i 6: zgłoszenie/powiadomienie lub wpis do rejestru wyrobów medycznych URPLWMiPB, Deklaracja zgodności, potwierdzenie skuteczności filtracji wirusowej i bakteryjnej dla filtrów |

Załącznik nr 2 SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa..........................................................................................................................................................................

Siedziba.......................................................................................................................................................................

Nr telefonu/faks...........................................................................................................................................................

nr NIP.........................................................................................................................................................................

nr REGON..................................................................................................................................................................

Osoba do Kontaktu …………………………………………………………..  adres e-mailowy: ………………………………………………………

Nazwa banku ………………………………………………………………………………………………………..
Nr konta bankowego ………………………………………………………………………………………………..

Osoba upoważniona do podpisania umowy ………………………………………………………………………….

Zobowiązania Wykonawcy:

      - Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. 
w zakresie określonym warunkami postępowania za cenę ogólną dla :

Pakiet Nr 1* 
Cena ogólna netto....................................................................................................................................zł

(słownie: ...................................................................................................................................................)

podatek VAT (……% ) tj. ...............zł*/ ……..% tj. ……………. zł.*/  0% *

Wartość ogólna brutto..........................................................................................................................zł

(słownie: ..................................................................................................................................................)

Pakiet Nr 2*
Cena ogólna netto....................................................................................................................................zł

(słownie: ...................................................................................................................................................)

podatek VAT (……% ) tj. ...............zł*/ ……..% tj. ……………. zł.*/  0% *

Wartość ogólna brutto..........................................................................................................................zł

(słownie: ..................................................................................................................................................)

Pakiet Nr 3* 
Cena ogólna netto....................................................................................................................................zł

(słownie: ...................................................................................................................................................)

podatek VAT (……% ) tj. ...............zł*/ ……..% tj. ……………. zł.*/  0% *

Wartość ogólna brutto..........................................................................................................................zł

(słownie: ..................................................................................................................................................)

Pakiet Nr 4* 
Cena ogólna netto....................................................................................................................................zł

(słownie: ...................................................................................................................................................)

podatek VAT (……% ) tj. ...............zł*/ ……..% tj. ……………. zł.*/  0% *

Wartość ogólna brutto..........................................................................................................................zł

(słownie: ..................................................................................................................................................)

Pakiet Nr 5* 
Cena ogólna netto....................................................................................................................................zł

(słownie: ...................................................................................................................................................)

podatek VAT (……% ) tj. ...............zł*/ ……..% tj. ……………. zł.*/  0% *

Wartość ogólna brutto..........................................................................................................................zł

(słownie: ..................................................................................................................................................)

Pakiet Nr 6* 
Cena ogólna netto....................................................................................................................................zł

(słownie: ...................................................................................................................................................)

podatek VAT (……% ) tj. ...............zł*/ ……..% tj. ……………. zł.*/  0% *

Wartość ogólna brutto..........................................................................................................................zł

(słownie: ..................................................................................................................................................)

- Termin płatności ……………….. (mieszczący się w przedziale od 30 do 60 dni.)

- Termin dostawy …………………..dni,  (mieszczący się w przedziale 2 do 5 dni.)

- Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu do składania ofert.

- Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Zastrzeżenie Wykonawcy
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Inne informacje Wykonawcy:

- Oświadczamy, że spełniamy warunki zawarte w art. 22 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami w zakresie sprecyzowanym w warunkach SIWZ i nie podlegamy wykluczeniu 
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami.

- Oświadczamy, że przyjmujemy warunki podane w SIWZ i nie wnosimy uwag co do jej treści oraz że posiadamy doświadczenie i zdolność do realizacji zadania.

- W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ.

- Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami / przy pomocy podwykonawców w części dotyczącej: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

* niepotrzebne skreślić

___________________________________________

(podpis, pieczęć imienna Wykonawcy bądź
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik Nr 4 do SIWZ

UMOWA Nr .......... / 2018

Dostawy gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli i transportem

(Projekt)

zawarta w Siemianowicach Śląskich dnia ......... 2018 r. pomiędzy:

Szpitalem Miejskim w Siemianowicach Śląskich Spółka z o.o.

z siedzibą w: 41-100 Siemianowice Śląskie; ul. 1-go Maja 9

NIP: 6431764082; REGON: 000308270

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Katowice -Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000490160, o kapitale zakładowym 26 548 000,00 zł,

reprezentowanym przez:

Prezes Zarządu – Agnieszka Wołowiec

zwanym w umowie  ZAMAWIAJĄCYM

a firmą: 
________________________________________________________________________________________________

NIP: _______________________	REGON: ________________________

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla miasta ___________________, Wydział _____________________________
pod Nr KRS ____________________, o kapitale zakładowym w wysokości ______________________  zł. reprezentowaną przez:
………………………………………………..

zwaną w umowie  WYKONAWCĄ

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr SZM/DN/DZ/341/07/2018prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw ciekłego tlenu medycznego wraz z transportem oraz dzierżawa zbiornika kriogenicznego a także dostawa gazów medycznych i technicznych w butlach wraz z ich transportem 
i dzierżawą.

§ 1

- Przedmiotem niniejszej umowy jest:

Dostawa gazów medycznych oraz technicznych określonych w PAKIECIE  Nr ………- ………………………………………. w zakresie opisanym załącznikiem Nr 1 do SIWZ udostepnienie butli na zasadach określonych w § 7 niniejszej umowy oraz dostawa ustników/masek w Pakiecie nr 6.

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy określony w ust. 1.

- Przedmiot umowy jest szczegółowo określony w ofercie Wykonawcy z dnia ………………. 2018 r., która stanowi załącznik do niniejszej umowy.

- Zamawiający zastrzega, iż w okresie obowiązywania umowy nie musi wyczerpać 100% wartości zamówienia, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części. Wykonawcy nie przysługują z tego powodu żadne roszczenia.

- Gaz dostarczany nie może być odsprzedany, chyba że Zamawiający uzyska od Wykonawcy stosowne upoważnienie na piśmie.

§ 2

- Termin rozpoczęcia czynności stanowiących przedmiot umowy Strony ustalają od dnia ………………….. r.

- Czynności będące przedmiotem Umowy wykonywane będą przez okres 12 miesięcy od dnia ……………2018 r. do dnia …………… 2020 r.

- Termin realizacji dostawy nie może być dłuższy niż 3 dni (w dni robocze) od chwili złożenia zamówienia.

- Dostawca gwarantuje (dostawa ustników/masek – Pakiet nr 6):

              - zgodność serii i dat ważności z fakturą,

              - termin ważności: minimum 12 miesięcy,

              - realizację reklamacji w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia reklamacji dotyczących wad fizycznych towaru jak również wad jakościowych, a w przypadku stwierdzenia wadliwości wymianę towaru na wolny od wad  wynikających z winy Dostawcy lub firmy spedycyjnej występującej w jego imieniu,

              - posiadanie dla oferowanych produktów świadectw dopuszczenia do obrotu lub innych dokumentów dopuszczających te produkty do obrotu i stosowania,

              - transporty i rozładunek towaru na własny koszt do miejsca wskazanego przez Zamawiającego

§ 3

- W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do odbioru, napełnienia i dostawy napełnionych butli z i do siedziby Zamawiającego oraz napełniania zbiornika kriogenicznego na tlen ciekły* i posiadanych zbiorników na azot ciekły*.

- Rozładunku butli dokonuje Wykonawca. Montażu i podłączenia do istniejącej instalacji butli zawierających tlen medyczny sprężony dokonuje Zamawiający.

- Umowa zawierająca warunki dzierżawy zbiornika kriogenicznego na tlen medyczny ciekły stanowiąca załącznik Nr 9 do SIWZ zostanie zawarta odrębnie.

- Strony zgodnie postanawiają, że dostawy ustników/masek (Pakiet nr 6) będą realizowane przez Dostawcę na podstawie każdorazowo składanych przez Zamawiającego zamówień częściowych.

- Strony ustalają następującą procedurę składania i realizacji zamówień (Pakiet nr 6):

- Zamawiający przesyłał będzie Dostawcy zamówienia na piśmie, faksem lub mailem z określeniem rodzaju i ilości zamawianych produktów. Zamawiający w zamówieniu będzie również określał termin dostawy, który jednak nie może być dłuższy  niż określony w § 2 pkt. 3) niniejszej umowy licząc od dnia następnego po złożonym zamówieniu,

- Dostawca ma obowiązek niezwłocznego, nie później niż do godz. 14:30 w tym samym dniu,  potwierdzenia na piśmie faksem lub mailem otrzymania zamówienia.

- O wszelkich niedoborach ilościowych, jakościowych oraz innych wadach przedmiotu umowy Zamawiający będzie zgłaszał Wykonawcy na piśmie w terminie 1 dnia roboczego od daty dostawy lub daty stwierdzenia szkody, jednak nie później  niż 10 dni od daty dostawy.

- Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdorazowo złożonej mu reklamacji w ciągu 14 dni roboczych od jej otrzymania i w wypadku uznania jej za zasadną wymienić własnym kosztem i staraniem towar wadliwy na wolny od wad lub uzupełnić brakującą ilość sprzętu w ciągu kolejnych 2 dni roboczych. W przypadku reklamacji ilościowej braki 
w asortymencie uzupełnione zostaną w ciągu 2 dni roboczych od jej zgłoszenia.

- Strony zobowiązują się względem siebie do nie ujawniania osobom trzecim jakichkolwiek informacji jakie nabędą 
o sobie w trakcie realizacji niniejszej umowy w zakresie stosunków handlowych, stosowanych rozwiązań technicznych 
i technologicznych.

- Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy ze strony Zamawiającego w zakresie:

- butle (stalowe, aluminiowe) o poj. 40l., 11l. (około), 2l. na sprężony tlen medyczny : _____________________

- butle aluminiowe o poj. …l na mieszaninę gazów 50% tlen i 50% podtlenek azotu: _____________________

- zbiornik kriogeniczny na tlen medyczny ciekły: ____________________

- Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy ze strony Wykonawcy w zakresie:

- butle (stalowe, aluminiowe) o poj. 40l., 10l. (około), 2l. na sprężony tlen medyczny : _____________________

- butle aluminiowe o poj. …l na mieszaninę gazów 50% tlen i 50% podtlenek azotu: _____________________

- zbiornik kriogeniczny na tlen medyczny ciekły: ____________________

§ 4

- Za wykonanie umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wynikające z ilości faktycznie dostarczonych produktów zgodnie ze złożonym zamówieniem wg cen jednostkowych netto określonych w formularzu asortymentowo – cenowym w zakresie Pakietu Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6  stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

- Całkowita wartość przedmiotu umowy wymienionego w § 1 wynosi:
PAKIET Nr 1:*

      - Tlen medyczny sprężony

        - Tlen medyczny sprężony w butlach o poj.(około) 40l. (butle te stanowią własność Wykonawcy)
____,__ zł. / butlę brutto (słownie: ______________________ ___/100) w tym podatek VAT (8%) tj. ___,___ zł.

        - Za dzierżawę butli będących własnością Wykonawcy, Zamawiający zapłaci czynsz w wysokości ____,__ zł. /butlę brutto (słownie:___________________ ___/100) brutto /butla / dzień. w tym podatek VAT (8%) tj. ____,___ zł.

      - Tlen medyczny sprężony

        - Tlen medyczny sprężony w butlach o poj.(około) 11l. (butle te stanowią własność Wykonawcy)
____,__ zł. / butlę brutto (słownie: ______________________ ___/100) w tym podatek VAT (8%) tj. ___,___ zł.

        - Za dzierżawę butli będących własnością Wykonawcy, Zamawiający zapłaci czynsz w wysokości ____,__ zł. /butlę brutto (słownie:___________________ ___/100) brutto /butla / dzień. w tym podatek VAT (8%) tj. ____,___ zł.

      - Tlen medyczny sprężony

        - Tlen medyczny sprężony w butlach o poj.(około) 2l. (butle te stanowią własność Wykonawcy)
____,__ zł. / butlę brutto (słownie: ______________________ ___/100) w tym podatek VAT (8%) tj. ___,___ zł.

        - Za dzierżawę butli będących własnością Wykonawcy, Zamawiający zapłaci czynsz w wysokości ____,__ zł. /butlę brutto (słownie:___________________ ___/100) brutto /butla / dzień. w tym podatek VAT (8%) tj. ____,___ zł.

      - Transport butli pustych i po napełnieniu ____,__ zł./butlę brutto 
(słownie: ____________________________ ___/100 ) w tym podatek VAT (8%)  tj. ____,___ zł.

PAKIET Nr 2:*

Tlen medyczny ciekły

                - Tlen medyczny ciekły (zbiornik o pojemności 7m3 stanowi własność Wykonawcy): ____,__ zł./ kg  brutto (słownie: ___________________________ ___/100) w tym podatek VAT (8%) tj. ____,__ zł.

                - Transport tlenu medycznego ciekłego  ____,__ zł./ kg brutto 
( słownie: ___________________________ ___/100) w tym podatek VAT(8%)  tj. ____,__ zł.

PAKIET Nr 3:*

Azot ciekły do krioterapii

- Ciekły azot  w zbiornikach o poj. 60l. (stanowią własność Zamawiającego): ____,__ zł/ kg  brutto (słownie: ___________________________ ___/100) w tym podatek VAT (23%) tj. ____,__ zł.

- Transport wraz z napełnieniem ____,__ zł./ za kurs brutto (słownie: ___________________________ ___/100) w tym podatek VAT(23%) tj. ____,__ zł.

PAKIET Nr 4:*

Dwutlenek węgla

- Dwutlenek węgla specjalny F10  w butlach o poj.10l.( butle 10 l. stanowią własność Wykonawcy): ____,__ zł. / butlę brutto (słownie: ___________________________ ___/100) w tym podatek VAT (8%) tj. ____,__ zł.

- Transport butli pustych i po napełnieniu ____,__ zł./butlę brutto

(słownie: ___________________________ ___/100) w tym podatek VAT (8%)  tj. ____,__ zł.

- Za dzierżawę butli będących własnością Wydzierżawiającego Dzierżawca zapłaci czynsz w wysokości ____,__ zł. (słownie: ___________________________ ___/100) brutto /butla / dzień. w tym podatek VAT (8%) tj. ____,__ zł.

PAKIET Nr 5:*

Argon 5.0

- Argon 5.0 w butlach o poj.10 l.( butle 10 l. stanowią własność Zamawiającego): ____,__ zł. / butlę brutto (słownie: ___________________________ ___/100) w tym podatek VAT (23%) tj. ____,__ zł.

- Transport butli pustych i po napełnieniu ____,__ zł./butlę brutto

(słownie: ___________________________ ___/100) w tym podatek VAT (23%)  tj. ____,__ zł.

PAKIET Nr 6:*

Mieszanina gazów 50% tlen i 50 % podtlenek azotu

- Mieszanina w butlach o poj… l.( butle .. l. stanowią własność Wykonawcy): ____,__ zł. / butlę brutto (słownie: ___________________________ ___/100) w tym podatek VAT (8%) tj. ____,__ zł.

- Transport butli pustych i po napełnieniu ____,__ zł./butlę brutto

(słownie: ___________________________ ___/100) w tym podatek VAT (8%)  tj. ____,__ zł.

- Za dzierżawę  zaworu i wózka będących własnością Wydzierżawiającego Dzierżawca zapłaci czynsz w wysokości ____,__ zł.   (słownie: ___________________/100) brutto /zawór i wózek/ dzień. w tym podatek VAT (23%) tj. ____,__ zł.

- Całkowita wartość dostawy ustników/masek wynosi ……………. zł netto (słownie: ………………. zł)     …………….. zł brutto (słownie: ……………….….zł). Dostawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie wynikającej ze złożonego zamówienia na podstawie cen jednostkowych netto określonych w ofercie będącej podstawą wyboru Dostawcy.

- Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji. Strony ustalają, że Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia w jego nominalnej wysokości, uwzględniającej kwotę podatku VAT obliczoną według stawki obowiązującej w chwili składania ofert. Cena brutto, jak również wartość brutto w poszczególnych pakietach nie może zostać zwiększona, wobec czego podwyższenie stawki podatku VAT spowoduje zmniejszenie wynagrodzenia netto Wykonawcy w stosunku do wynagrodzenia netto określonego w ofercie Wykonawcy, przy zachowaniu cen brutto, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
W takim przypadku zmniejszenie jednostkowych cen netto nastąpi z chwilą wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego, a Wykonawca prześle aktualny formularz cenowy. Cena netto przedmiotu umowy, jak również wartość netto nie może zostać zwiększona w trakcie trwania umowy.

- Do wymienionej w ust. 1 kwoty wynikającej z złożonego zamówienia Wykonawcy doliczy należny podatek VAT.

- Należność, o której mowa w ust. 2 Zamawiający zapłaci Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy wskazany 
w fakturze w terminie ………….. dni od dnia otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę.

- Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe.

§ 5

- Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych, Zamawiający ma prawo potrącenia wartości kary z wynagrodzenia Wykonawcy.

- 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia należnego za zamówioną i opóźnioną partię gazów medycznych za każdy dzień zwłoki z zastrzeżeniem, iż w przypadku opóźnienia w dostawie powyżej 1 dnia roboczego, Zamawiający ma prawo zamówić dostawę u innego Wykonawcy i obciążyć Wykonawcę różnicą w cenie pomiędzy wartością danego zamówienia u Wykonawcy, a kwotą zapłaconą innemu Wykonawcy.

  - za zwłokę w realizacji reklamacji w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki

  - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 (kwota od niezrealizowanej części umowy naliczana dla każdego pakietu w stosunku do którego nastąpiło odstąpienie oddzielnie).

- Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowna w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 (Kwota od niezrealizowanej części umowy naliczana dla każdego pakietu w stosunku do którego nastąpiło odstąpienie oddzielnie)

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne.

§ 6

      - Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

      - Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania z zachowaniem 1 miesięcznego terminu wypowiedzenia w przypadku gdy, Wykonawca realizuje umowę w sposób sprzeczny z SIWZ lub niezgodny ze złożoną ofertą bądź zawartą umową. Zamawiający może również wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku zmian własnościowych lub postawienia go w stan likwidacji.

      - W przypadkach określonych w §6 ust. 1 i 2 postanowienia dotyczące rozliczenia kar umownych określone w § 5 ust. 2 nie mają zastosowania.

§ 7

Warunki dzierżawy/udostępnienia butli w pakiecie 6:

Dzierżawa/udostępnienie butli:

  - Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu możliwość korzystania z co najmniej 35 szt. butli,  na tlen medyczny na dzień przez okres dzierżawy / co najmniej … szt. butli na mieszaninę gazów 50% tlenu i 50% podtlenku azotu na dzień przez okres udostępnienia.

  - W przypadku reklamacji Zamawiającego dotyczącego dzierżawionych/udostępnionych butli, Wykonawca zobowiązany jest do jej rozpatrzenia w terminie 3 dni od daty jej otrzymania. W przypadku jej uwzględnienia dostarcza towar zgodny 
z SIWZ i umową lub wymienia produkt wadliwy na prawidłowy.

  - Zamawiający zobowiązuje się do zwrotu pustych butli Wykonawcy w terminie 21 dni licząc od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania umowy (w terminie tym konieczne jest podpisanie przez Zamawiającego zamówienia na dzierżawę/udostępnienie butli).

  - Zwrot dokonywany jest poprzez zawiadomienie Zamawiającego o miejscu i terminie odbioru butli w formie pisemnej.

  - Rozliczenie wynagrodzenia pomiędzy stronami będzie następowało przy uwzględnieniu faktycznie wydzierżawionych butli na dzień wg zasad określonych w § 4.* nie dotyczy pakietu 6

  - Butle Wykonawcy stanowią własność Wykonawcy. Zamawiający dzierżawi/korzysta z butli Wykonawcy i jest zobowiązany do stosowania zasad określonych w niniejszym paragrafie.

  - Zamawiający jest zobowiązany do zwrotu butli wydzierżawionych/udostępnionych przez Wykonawcę. Zwracane butle winny być czyste i w stanie nadającym się do użytku z zamkniętymi zaworami, bezpiecznie dokręconymi nakrętkami zaślepiającymi, z osłoną zaworu i kołpakami, jeśli elementy te były zamontowane przy dostawie.

  - Wykonawca ma prawo dokonywania inspekcji swoich butli.

  - W przypadku rozwiązania umowy lub zaprzestania dostaw, Zamawiający zobowiązany jest do natychmiastowego zwrotu dzierżawionych butli lub umożliwienia ich odbioru przez Wykonawcę.

  - Jakakolwiek zmiana lub usunięcie oznaczeń znajdujących się na butlach Wykonawcy lub usuwanie jakichkolwiek części lub elementów butli Wykonawcy jest niedozwolone i może skutkować pociągnięciem Zamawiającego do odpowiedzialności cywilnej i karnej.

  - Wykonawca jest zarejestrowanym znakiem towarowym chronionym przepisami prawa, a jego naruszenie może skutkować odpowiedzialnością prawną określoną w odpowiednich przepisach prawa.

  - Wykonawca może dostarczyć gazy w butlach Zamawiającego pod warunkiem zachowania wymogów określonych obowiązującymi przepisami, a w szczególności Wykonawca wyrazi pisemną zgodę na ich napełnianie, a butle te spełniają następujące wymogi:

    - zostały dopuszczone do eksploatacji przez właściwą jednostkę dozoru technicznego;

    - mają sprawne wyposażenie;

    - nie są uszkodzone;

    - nie były poddane działaniu płomienia;

    - są oznakowane czytelnie i prawidłowo zgodnie z obowiązującymi przepisami;

    - są trwale oznakowane w sposób jednoznacznie identyfikujący ich właściciela.

  - Zamawiający nie ma prawa do napełniania lub wymiany butli Wykonawcy poza Wykonawcą lub poza agencjami Wykonawcy lub dysponowania butlami Wykonawcy w jakikolwiek inny sposób. Napełnianie lub wymiana butli Wykonawcy poza Wykonawcą lub poza agencjami Wykonawcy bez pisemnej zgody Wykonawcy stanowi naruszenie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełniania zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu (Dz.U. z 2004r. Nr 7 poz. 59).

  - Zasady inwentaryzacji butli:

  - Zamawiający jest zobligowany do przeprowadzenia co najmniej raz w roku pisemnej inwentaryzacji butli stanowiących własność Wykonawcy, w terminie ustalonym przez Wykonawcę.

  - W przypadku nie przekazania do Wykonawcy inwentaryzacji w terminie 14 dni od jej zażądania Wykonawca ma prawo przyjąć stan butli i towarów będących własnością Wykonawcy według własnych zapisów, a Zamawiający traci możliwość kwestionowania prawidłowości dokonanych ten sposób ustaleń.

  - Wykonawca będzie pobierać od Zamawiającego opłaty:

  - za dzierżawę butli (Pakiet nr 1 i 4) /zaworu i wózka (Pakiet nr 6) Wykonawcy;

  - za napełnianie butli stanowiących własność Zamawiającego (Pakiet nr 3 i 5).

  - Uszkodzenie lub utrata butli:

  - w przypadku uszkodzenia butli Zamawiający pokryje wszelkie poniesione przez Wykonawcę koszty związane 
z doprowadzeniem zwróconej butli do stanu pełnej sprawności technicznej.

  - w przypadku zaginięcia butli lub jej uszkodzenia w sposób uniemożliwiający jej naprawę Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego jej równowartości w wysokości ceny odtworzeniowej butli według obowiązujących cen.

§ 8

- Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.  Zmiana nie może dotyczyć istotnych postanowień umowy w stosunku do treści złożonej oferty.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie: zmiany oznaczeń adresowych i podmiotowych stron w związku ze zmianami organizacyjnymi i formalnoprawnymi, zmiany ilości zamawianego asortymentu przy zachowaniu cen jednostkowych zgodnych z ofertą Wykonawcy, obniżenia cen w stosunku do cen ofertowych przez Wykonawcę.

- W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy dostawy gazów medycznych, umowa w zakresie dzierżawy ulega również rozwiązaniu z dniem rozwiązania umowy dostawy gazów. Zwrot przedmiotu dzierżawy następuje na zasadach określonych w § 7 – warunki dzierżawy.

§ 9

Spory wynikłe przy realizacji warunków umowy strony będą starały się rozstrzygać w drodze ugodowej. W przypadku braku porozumienia w ciągu 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia sporu właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Powoda.

§ 10

  - Spory wynikające z niedotrzymania warunków umowy strony będą starały się rozstrzygać w drodze ugodowej.

  - W przypadku braku porozumienia rozstrzygać je będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

  - Wykluczone jest stosowanie przez Wykonawcę art. 509 i następnych Kodeksu cywilnego, zawarcie jakiejkolwiek umowy mającej na celu przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

§ 11

Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY	                            WYKONAWCA

AKCEPTUJĘ  warunki projektu umowy:

_____________________________________________

(podpis, pieczęć imienna Wykonawcy bądź
               upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ

Nazwa (firma)  i adres Wykonawcy

(stempel firmowy)

WSTĘPNE OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw ciekłego tlenu medycznego wraz z transportem oraz dzierżawa zbiornika kriogenicznego a także dostawa gazów medycznych 
i technicznych w butlach wraz z ich transportem i dzierżawą.

Ja (imię i nazwisko) .....................................................................................................................................

reprezentując firmę (nazwa Wykonawcy) ...................................................................................................

jako - upoważniony na piśmie(/ wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym(/ wpisany w ewidencji gospodarczej( w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

Wykonawca, którego reprezentuję nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze zm.)

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp wykluczy:

- wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

- wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

- skarbowe,

- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

- wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2;

- wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu 
z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

- wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

- wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

- wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437);

- wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

- wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Oświadczam, iż spełniam warunki określone w niniejszym postępowaniu tj: *

- w okresie ostatnich 3 lat wykonałem: a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
 w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,

Pakiet nr 1

co najmniej 2 dostawy tlenu medycznego sprężonego,  każda o wartości nie  niższej niż 40 000,00 PLN brutto

Pakiet nr 2

co najmniej 2 dostawy tlenu medycznego ciekłego,  każda o wartości nie niższej niż  60 000,00 PLN brutto

Pakiet nr 3

co najmniej 2 dostawy azotu ciekłego,  każda o wartości nie  niższej niż 20 000,00 PLN brutto

Pakiet nr 4

co najmniej 2 dostawy dwutlenku węgla do laparoskopii,  każda o wartości nie  niższej niż 3 000,00 PLN brutto

Pakiet nr 5

co najmniej 2 dostawy argonu,  każda o wartości nie  niższej niż 300,00 PLN brutto

Pakiet nr 6

co najmniej 2 dostawy mieszaniny gazów tlen i podtlenek azotu,  każda o wartości nie  niższej niż 50 000,00 PLN brutto

W przypadku składania ofert na więcej niż 1 pakiet wartość wykonanych dostaw nie może być niższa niż suma kwot dla danych pakietów.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

......................................

miejscowość, data

......................................................................................

/podpis Wykonawcy /

osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy / pełnomocnika/

* - niewłaściwe skreślić, zaznaczyć tylko Pakiety na które składana jest ofert.

Załącznik nr 6 do SIWZ

……………………………………………………………

Nazwa (firma)  i adres Wykonawcy

(pieczęć firmowa)

Nazwa Wykonawcy	...............................................................................................................

Adres Wykonawcy	...............................................................................................................

WYKAZ ZAMÓWIEŃ ZREALIZOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CIĄGU OSTATNICH 3-LAT, LUB W OKRESIE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z PODANIEM ICH WARTOŚCI, PRZEDMIOTU, DAT WYKONANIA I ODBIORCÓW, ORAZ ZAŁĄCZENIEM DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO, ŻE TE DOSTAWY ZOSTAŁY WYKONANE LUB SĄ WYKONYWANE NALEŻYCIE.

| Lp. | Nazwa zadania | Przedmiot dostawy | Wartość usługi/ dostawy | Czas realizacji | Zamawiający (nazwa, adres, telefon) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Początek | Zakończenie |  |  |

- Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że ww. dostawy zostały wykonane należycie (referencje lub inne posiadane przez Wykonawcę dokumenty).

______________________________________

(podpis, pieczęć imienna Wykonawcy bądź
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

.................................................................

(miejscowość i data)

Załącznik nr 7 do SIWZ

……………………………………………………………

Nazwa (firma)  i adres Wykonawcy

(pieczęć firmowa)

OŚWIADCZENIE

Nazwa Wykonawcy	...............................................................................................................

Adres Wykonawcy	...............................................................................................................

Po zapoznaniu się z informacją na temat Wykonawców, którzy złożyli oferty postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.

Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw ciekłego tlenu medycznego wraz z transportem oraz dzierżawa zbiornika kriogenicznego a także dostawa gazów medycznych 
i technicznych w butlach wraz z ich transportem i dzierżawą.

zgodnie z art. 24 ust. 7 pkt 11 ustawy PZP:

1. Przynależę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23, co Wykonawca …………………………………………………………………………………………………………………………………….

ale złożenie oferty z tym Wykonawcą nie prowadzi do zakłócenia konkurencji w postępowaniu, z następujących względów :

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….

I przedkładam następujące dowody na tę okoliczność:

- …………………………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………………….

Miejscowość, Data ..........................................

........................................................................

Podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie  upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23  Ustawy

Miejscowość, Data ..........................................

........................................................................

Podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie  upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo

* Niepotrzebne skreślić -  wypełnić pkt 1 albo pkt 2

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego, za składanie nieprawdziwych zeznań.

Zgodnie z art. 24 ust. 7 pkt 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia  zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w treści niniejszego oświadczenia. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Załącznik nr 8 do SIWZ

……………………………………………………………

Nazwa (firma)  i adres Wykonawcy

(pieczęć firmowa)

Nazwa Wykonawcy	...............................................................................................................

Adres Wykonawcy	...............................................................................................................

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

......................................

miejscowość, data

......................................................................................

/podpis Wykonawcy /

osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy / pełnomocnika/

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..

......................................

miejscowość, data

......................................................................................

/podpis Wykonawcy /

osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy / pełnomocnika/

Załącznik Nr 9 do SIWZ

UMOWA  NR …………… / 2018( Projekt )
NA WYKONANIE ROBÓT  INSTALACYJNYCH   W  ZAKRESIE  MONTAŻU  ZBIORNIKA 
NA  TLEN  CIEKŁY  MEDYCZNY  WRAZ  Z  OSPRZĘTEM   ORAZ  DZIERŻAWY  ZBIORNIKA

zawarta w Siemianowicach Śląskich dnia ......... 2018 r. pomiędzy:

Szpitalem Miejskim w Siemianowicach Śląskich Spółka z o.o.

z siedzibą w: 41-100 Siemianowice Śląskie; ul. 1-go Maja 9

NIP: 6431764082; REGON: 000308270

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Katowice -Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod Nr KRS 0000490160, o kapitale zakładowym 26 548 000,00 zł,

reprezentowanym przez:

…………………………………………………………..

zwanym w umowie  ZAMAWIAJĄCYM

a firmą: 
________________________________________________________________________________________________

NIP: _______________________	REGON: ________________________

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla miasta ___________________, Wydział _____________________________
pod Nr KRS ____________________, o kapitale zakładowym w wysokości ______________________  zł. Reprezentowaną przez:
Dyrektora - ____________________

zwaną w umowie  WYKONAWCĄ

§1  PRZEDMIOT UMOWY

      - Dzierżawa zbiornika

  - W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego dnia ………….2018 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego dostaw gazów medycznych - Pakiet Nr 2 Zamawiający zleca 
a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot umowy określony w pkt. 2 §1.

  - Realizacja przedmiotu zamówienia ma postępować na zasadach i warunkach określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik Nr 1 do SIWZ) stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

  - Wydzierżawienie zbiornika kriogenicznego na tlen ciekły o pojemności  …….m3 wraz z panelem medycznym oraz zapewnienie serwisowania przez okres dzierżawy.

- Roboty instalacyjno – montażowe*

  - Roboty instalacyjno – montażowe mają być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi robót.

  - Zakres rzeczowy robót określa: opis przedmiotu zamówienia zawarty w załączniku Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącej integralną część umowy.

  - Wykonanie robót instalacyjnych wraz z montażem zbiornika kriogenicznego na tlen ciekły medyczny o pojemności … m3  polegających na zaadaptowaniu pomieszczeń  i zamontowaniu zbiornika kriogenicznego oraz uzyskaniu pozwoleń na korzystanie ze zbiornika przez Zamawiającego.

- Zakres wykonania: *

  - Posadowienie i montaż zbiornika kriogenicznego na tlen ciekły medyczny o poj. ….. m3.

  - Wykonanie przyłącza do instalacji tlenu medycznego w budynkach szpitala w miejscu istniejącej rozprężalni butli tlenowych.

  - Spięcie wykonanego przyłącza z istniejącą instalacją tlenu medycznego musi pozwalać na przestawianie poboru gazu ze zbiornika ciekłego tlenu lub z istniejącej rozprężalni /awaryjnie/.

  - Dostosowanie wskazanych dwóch punktów instalacji tlenu do zabudowania  liczników tlenu

§2 TERMINY REALIZACJI*

Rozpoczęcie i zakończenie prac montażowo – instalacyjnych  zbiornika kriogenicznego ma nastąpić w ciągu 48 godzin od daty udostępnienia przez Zamawiającego miejsca posadowienia zbiornika, co potwierdzi protokół przekazania terenu 
w celu realizacji prac oraz protokół końcowy odbioru.

§3 CENA i WARUNKI PŁATNOŚCI

            - Za wykonanie umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wynikające z cen jednostkowych netto określonych 
w formularzu asortymentowo – cenowym za dzierżawę zbiornika kriogenicznego  i wykonanie robót instalacyjno – montażowych tj. ………………….. zł. brutto/miesięcznie ( słownie: …………………………………………………) wraz z należnym podatkiem VAT (……%) tj. ……… zł.

            - Powyższe ceny obejmują wszystkie opłaty, koszty i podatki konieczne do wykonania Zamówienia

            - Jeżeli Zamawiający rozpoczyna lub kończy korzystanie ze zbiornika w okresie krótszym niż miesięczny wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu proporcjonalnie do czasu korzystania przez Zamawiającego ze zbiornika.

            - Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji. Strony ustalają, że Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia w jego nominalnej wysokości, uwzględniającej kwotę podatku VAT obliczoną według stawki obowiązującej w chwili składania ofert. Cena brutto jak również wartość brutto w poszczególnych pakietach nie mogą zostać zwiększona, wobec czego podwyższenie stawki podatku VAT spowoduje zmniejszenie wynagrodzenia netto Wykonawcy w stosunku do wynagrodzenia netto określonego w ofercie Wykonawcy, przy zachowaniu cen brutto, na co Wykonawca wyraża zgodę. W takim przypadku zmniejszenie jednostkowych cen netto nastąpi z chwilą wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego, a Wykonawca prześle aktualny formularz cenowy. Cena netto przedmiotu umowy, jak również wartość netto nie mogą zostać zwiększone w trakcie trwania umowy.

            - Należność, o której mowa w ust. 2 Zamawiający zapłaci Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze 
w terminie …………… dni od dnia otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę.

            - Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

            - W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe.

§4 OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający jest obowiązany do:

            - Współdziałania z Wykonawcą w sprawach związanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

            - Wyznaczenia i przygotowania miejsca odpowiadającego wymaganiom technicznym dla zainstalowania zbiornika, parownicy i wyposażenia zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami bhp i p.poż. budowlanymi i eksploatacyjnymi.

            - Wykonania i  zapewnienia:

- utwardzony dojazd cystern do stacji,

- oświetlenie na terenie stacji zgazowania,

- odpowiednie zabezpieczenie stacji przed dostępem osób niepowołanych.

- Gniazda zasilające 63 A

            - Wykorzystania instalacji zgodnie z jej przeznaczeniem i zgodnie z instrukcją obsługi. Obsługę mogą prowadzić jedynie osoby przeszkolone .

            - Utrzymywania instalacji i otoczenia w należytym porządku oraz pokrycia wszelkich nakładów niezbędnych dla odpowiedniego i zgodnego z przepisami oznaczenia stacji.

            - Nie przeprowadzania na własną rękę żadnych napraw i konserwacji.

            - Umożliwienia przeprowadzania kontroli zbiornika, parownicy oraz innych urządzeń przez upoważnionych pracowników Wykonawcy.

            - Natychmiastowego informowania Wykonawcy o wszelkich stwierdzonych usterkach, awariach lub zniszczeniu urządzeń.

§ 5  OBOWIĄZKI WYKONAWCY:

            - Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz pozostałymi obowiązującymi w tym zakresie aktami prawnymi.

            - Wykonawca jest zobowiązany w czasie trwania umowy dzierżawy do utrzymania urządzenia w stanie zdatnym do użytkowania, nieodpłatnego przeprowadzania okresowych przeglądów technicznych zbiornika, usuwania awarii, serwisowania zbiornika oraz jego legalizacji.

            - Wykonawca jest zobowiązany po zainstalowaniu zbiornika do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem przez Urząd Dozoru Technicznego odbioru końcowego oraz przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi oraz pozostałych niezbędnych czynności wynikających z obowiązujących aktualnych aktów prawnych bez prawa do wynagrodzenia z tego tytułu.

            - Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu aktualnej kompletnej instrukcji obsługi zbiornika, schematów instalacji, dokumentacji technicznej, paszportu technicznego urządzenia, księgi rewizyjnej urządzenia technicznego, karty gwarancyjnej itp.

            - Po zakończeniu umowy Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zdemontować pusty zbiornik na tlen oraz zabezpieczyć instalacje doprowadzające i przywrócić pomieszczenie Zamawiającego do stanu umożliwiającego montaż nowego urządzenia. Termin zdemontowania zbiornika nie może być dłuższy niż 21 dni od daty rozwiązania umowy, 
za wyjątkiem sytuacji w której w chwili rozwiązania umowy Zamawiający rozstrzygnął już postepowanie przetargowe 
i podpisał umowę z nowym Wykonawcą, w takim przypadku zbiornik winien być usunięty w terminie wskazanym przez Zamawiającego  nie krótszym niż 48 godzin od daty zawiadomienia Wykonawcy.

            - Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wady fizycznej zbiornika w terminie 3 dni, a wszelkich awarii w terminie 24 godzin od chwili ich zgłoszenia.

            - W czasie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w sprawności dzierżawionego urządzenia. W przypadku jeżeli urządzenie to miałoby wadę ograniczającą korzystanie z niego, która nie mogła by być usunięta 
w czasie wyżej określonym, to Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć i zamontować na swój koszt zbiornik zastępczy do czasu usunięcia wady. Postanowienie to znajduje odpowiednie zastosowanie w przypadku awarii zbiornika.

            - W przypadku, jeżeli Wykonawca nie wykona zobowiązania wskazanego w ust. 7 Zamawiający ma prawo obciążyć go karą umowną w wysokości różnicy kosztów pomiędzy zakupem tlenu medycznego do zbiornika a zakupem tlenu w butlach łącznie z ceną dzierżawy butli, w okresie od dnia zgłoszenia wady urządzenia do dnia jej usunięcia lub do dnia dostarczenia zbiornika   zastępczego.

§7  KARY UMOWNE:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

  - za nie dotrzymanie terminu wykonania niniejszej umowy określonego w § 2 niniejszej umowy w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki,

  - za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków określonych w § 5 niniejszej umowy w wysokości 200, 00  zł za każde uchybienie

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5 000,00 zł

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne.

§8  ODSTĄPIENIE OD UMOWY:

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć  w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić 
w terminie 30 dni

od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

  - w razie wystąpienia sytuacji, gdy Wykonawca  rażąco naruszy postanowienia niniejszej umowy, wykonuje ją w sposób nienależyty lub sprzeczny z SIWZ lub ofertą,

  - Zamawiający może również wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia 
w przypadku zmian własnościowych lub postawienia go w stan likwidacji

  - w przypadku nie usunięcia w terminie wad wykonanych robót.

- W zakresie dzierżawy zbiornika w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy dostawy ciekłego tlenu medycznego, umowa dzierżawy zbiornika kriogenicznego ulega również rozwiązaniu w terminie rozwiązania umowy dostawy, zwrot zbiornika następuje na zasadach określonych w § 6.

- Zamawiający ma prawo rozwiązania umowy w przypadku nie wykonania lub nienależytego jej wykonania przez Wykonawcę bez zachowania terminu wypowiedzenia.

- Odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy winno być pod rygorem nieważności dokonane w formie pisemnej.

§9  PRAWO I SĄD:

- W przypadku, gdy Strony nie dojdą do porozumienia  w ciągu 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia sporu, ewentualne spory związane z realizacją niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego miejscowo dla siedziby Powoda.

- W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy obowiązującego prawa w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 2164 – z póź. zm.) i Kodeksu Cywilnego.

§10  POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

      - Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawca, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a także dotyczą:

- zmiany ilości zamawianego asortymentu przy zachowaniu cen jednostkowych zgodnych z ofertą Wykonawcy,

- obniżenia cen netto i brutto w stosunku do cen ofertowych przez Wykonawcę, jak również obniżenie wartości netto lub brutto umowy w poszczególnych pakietach,

- zmiany danych Stron (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),

- ograniczenia zakresu rzeczowego i wartości umowy w przypadkach działania siły wyższej lub wystąpienia stanu wyższej konieczności,

- ograniczenia zakresu rzeczowego i wartości umowy w przypadkach zmian w zakresie sposobu wykonywania zadań lub zasad funkcjonowania Zamawiającego powodujących iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe lub zaistniała konieczność modyfikacji przedmiotu zamówienia

- omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych,

- mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między stronami,

- jeżeli zmiany umowy, w tym zmiany sposobu płatności, wymagać będzie ochrona interesu Zamawiającego.

- Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających w niniejszej umowy.

- Wykonawca może dokonać cesji wierzytelności o zapłatę należności za dostarczone produkty wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie. Za równoznaczne z dokonaniem cesji uznaje się zawarcie umów lub dokonanie czynności, których bezpośrednim lub pośrednim następstwem jest zmiana wierzyciela, w szczególności przyjęcie poręczenia za dług Zamawiającego do osób trzecich bez wyraźnej pisemnej zgody Zamawiającego, jak też przyjęcie płatności za Zamawiającego od osoby trzeciej bez jego pisemnej zgody.

- Strony wyznaczają osoby odpowiedzialne za kontakt w ramach wykonywania przedmiotu umowy:

- Ze strony Zamawiającego:……………………………….

- Ze strony Wykonawcy:………………………………………

- Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej w postaci pisemnego aneksu podpisanego przez obydwie strony umowy.

- Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Załącznik:
1.Oferta
2.Formularz cenowy

AKCEPTUJĘ  warunki projektu umowy:

_____________________________________________

(podpis, pieczęć imienna Wykonawcy bądź
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 11 do SIWZ

……………………………

(pieczęć firmy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
dotyczy Pakietu nr 2

Nazwa Wykonawcy .....................................................................................................................

Adres Wykonawcy .......................................................................................................................

Oświadczam, iż posiadam samochód do transportu tlenu ciekłego o całkowitej masie nie przekraczającej 25 ton.

...........................................................................................................

(podpis, pieczęć imienna upełnomocnionego 
przedstawiciela Wykonawcy